# TUTORIAL: MONITORAMENTO DE HOT SPOT EM QUADROS ELÉTRICOS

## 1. IDENTIFICAÇÃO E AMBIENTE

- Trilha: [X] IoT | IA | Integração

- Nível: Básico |[X] Intermediário | Avançado

- Ambiente: Simulação |[X] Kit Físico | Híbrido

- Tempo Estimado: 70 minutos

## 2. PÚBLICO-ALVO E PRÉ-REQUISITOS

- Perfil Recomendado: Estudantes e desenvolvedores interessados que já dominam lógica de programação.

- Conhecimentos Prévios:

  - Lógica de programação

  - Eletrônica básica: leitura de esquemáticos e uso de protoboard.

- Ferramentas e Softwares:

  - VS Code com a extensão ESP-IDF instalada e configurada.

## 3. APLICABILIDADE E DIFERENCIAL

- O Diferencial (Ferramenta): O uso da função esp_adc_cal_characterize permite que o sistema leia os valores de calibração gravados na fábrica (eFuse) do ESP32-S3. Isso resolve o problema clássico de imprecisão do ADC do ESP32, garantindo que a voltagem lida reflita a realidade térmica do disjuntor.

- A Solução Prática (Projeto): Em quadros elétricos, o aquecimento (Hot Spot) costuma preceder falhas graves. Este sistema converte a resistência de um termistor NTC em temperatura em tempo real. Graças ao multisampling, o ruído eletromagnético do quadro elétrico é filtrado via software.

- Habilidade Técnica: Ao concluir este tutorial, você terá dominado: Calibração de ADC via eFuse, conversão de resistência para temperatura usando a Equação de Beta e técnicas de média aritmética para estabilização de sinais.

- Competência Adquirida: Você será capaz de projetar e implementar telemetria IoT de baixo consumo.

## 4. OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

Ao final desta atividade, você será capaz de:

- Aplicação Técnica: Implementar a curva de resposta de um termistor NTC utilizando funções logarítmicas no ESP-IDF.

- Aplicação Funcional: Criar um sensor de segurança para detecção precoce de sobrecarga ou mau contato em conexões elétricas.

## 5. FUNDAMENTAÇÃO E CONCEITOS

- Conceito da Ferramenta: O Termistor NTC (Negative Temperature Coefficient) é um semicondutor cuja resistência elétrica diminui de forma não linear conforme a temperatura aumenta. Para converter essa variação de resistência em dados legíveis, utiliza-se a Equação de Steinhart-Hart simplificada garantindo a transposição matemática entre Ohms e graus Celsius

- Lógica do Projeto: A aplicação resolve o problema do ruído eletromagnético em quadros elétricos utilizando a técnica de Multisampling. A tensão lida pelo ADC é proporcional à variação térmica no Hot Spot. O software aplica uma média aritmética sobre 64 amostras consecutivas para estabilizar o valor antes de calcular a resistência real do componente e, consequentemente, a temperatura.

- Lógica do Código: O algoritmo executa um fluxo linear e cíclico na app_main. Primeiro, inicializa o ADC e aplica a calibração via eFuse (caracterização do chip) para compensar variações de fabricação na tensão de referência. No loop principal, a função read_adc_mv realiza as 64 leituras, calcula a média e converte para milivolts. Em seguida, o código aplica a fórmula do divisor de tensão e finaliza com a equação exponencial. Os dados são enviados ao log do sistema a cada 500ms

## 6. ACESSO AOS ARQUIVOS DO PROJETO

- Código Base / Firmware: [Link para Repositório ou Arquivo Fonte]

- Diagramas e Esquemáticos: [Link para Imagem ou PDF em Alta Resolução]

- Datasets / Database: Não se aplica

- Arquivos de Hardware: [Link para arquivos de corte laser, modelos de impressão 3D (STL) ou indicar "Não se aplica"]

- Acesso ao pré-projeto no simulador: Não se aplica

- Lista de Materiais (Kit Físico):

  - ESP32‑S3 Heltec V3

  - Termistor NTC 10k

  - Resistor

  - Jumpers/fios para conexão

  - Cabo USB para gravação/monitoramento

## 7. ETAPA 1: EXECUÇÃO EM SIMULADOR

- Plataforma Sugerida: Etapa não disponível por limitações técnicas do simulador. Avance para a Etapa 2

- Link de Acesso: Não se aplica

## 8. ETAPA 2: EXECUÇÃO EM AMBIENTE FÍSICO

- Esquema de Montagem para Consulta: [Reinserir Link para Imagem/Esquemático]

Diretrizes de Rigor Técnico:

- Integridade do Hardware: Use NTCs encapsulados em resina epóxi ou cerâmica isolante.

- Qualidade e Organização/Dicas: Utilize cabos trançados (twisted pair) para conectar o NTC ao ESP32 se a distância for longa; isso ajuda a cancelar campos magnéticos externos comuns em ambientes industriais.

Procedimento de Montagem:

Passo 01: Montagem do Divisor de Tensão

- Instrução: Insira o ESP32-S3 na protoboard. Conecte uma extremidade do resistor de 10k ao pino 3V3 e a outra ao GPIO 34. No mesmo ponto (GPIO 34), conecte uma perna do NTC, e a outra perna do NTC ao GND

- Referência Visual:

[Inserir Foto real da montagem ou Diagrama de fiação]

Legenda: [Descrição técnica do componente e sua respectiva conexão/pino.]

- Pontos de Atenção: Verifique se o resistor fixo é de precisão (1% de tolerância) para garantir que o cálculo de temperatura no firmware coincida com a realidade.

Passo 02: Configuração e Upload do Firmware

- Instrução:

  - Conecte o ESP32‑S3 Heltec V3 ao PC via USB e abra o VS Code com o ambiente ESP‑IDF configurado.

  - Ajuste SSID, senha Wi‑Fi e endereço do broker MQTT no código.

  - Execute: build → flash → monitor.

  - Verifique no terminal se a temperatura ambiente exibida está coerente

- Referência Visual:

[Inserir Screenshot da interface de upload ou foto do sistema energizado]

Legenda: [Descrição do indicador de sucesso no upload ou status do LED.]

- Pontos de Atenção: Se o valor de temperatura estiver invertido (sobe quando deveria descer), verifique a posição do NTC no divisor de tensão em relação ao código.

## 9. VALIDAÇÃO E COMPARAÇÃO

- Checklist de Sucesso:

  - O log exibe "Calib: eFuse" confirmando a leitura da calibração interna do chip?

  - Ao aproximar uma fonte de calor do NTC, a temperatura no monitor serial aumenta instantaneamente?

  - O valor de temperatura permanece estável (sem oscilar mais de 0.5°C) em repouso?

O que muda da simulação para o mundo real?

| Variável | No Ambiente Controlado | No Ambiente Real |
| --- | --- | --- |
| Rede | Estável, sem limitações e previsível | Instabilidades, ruído, limitações de envio, latência variada, perda de pacotes ou variações de rota. |
| Linearidade | Curva matemática perfeita | O valor de Beta pode variar entre fabricantes; exige ajuste fino no código |

## 10. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

| Se você notar que... | A causa pode ser... | Tente o seguinte... |
| --- | --- | --- |
| Temperatura fixa | NTC desconectado ou curto | Verifique se a tensão no pino ADC não está em 0V ou 3.3V |
| Leituras oscilando muito | Ruído de EMI do quadro | Aumente SAMPLES para 128 ou use cabo blindado no sensor |

## 11. CONCLUSÃO E PRÓXIMOS PASSOS

- Glossário: NTC, ADC

- Desafio de Aprimoramento/Expansão: Implemente um log no MQTT para enviar apenas quando a temperatura variar mais ou ultrapassar o limite de segurança.

- Referências Adicionais:

  - Documentação do Deep Sleep (Espressif)

Este material é um guia complementar para execução independente em regime assíncrono.

# Controle de Revisão

| Versão | Descrição | Razão | Autor | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0.0 | Tutorial Assincrono | Elaboração Inicial | João Santana | 05/02/2026 |